2. TRANSFORMATORUL ELECTRIC

Suport teoretic

Este o maşină electrică care transformă energia electrică de anumiţi parametri (tensiune şi curent) în energie electrică de alţi parametri. Transformatorul funcţionează pe principiul inducţiei electromagnetice. Aceasta înseamnă că el funcţionează doar în curent alternativ. În cadrul transformării se păstrează aceeaşi frecvenţă a tensiunii şi a curentului.

În esenţă, un transformator constă dintr-un miez de fier pe care sunt plasate două înfăşurări izolate una faţă de alta şi faţă de miezul de fier. Înfăşurarea care primeşte energia de la o sursă - regim de receptor - se numeşte înfăşurare (bobinaj) primară; cea de-a doua înfăşurare, aflată în regim de generator, furnizează energia unei reţele sau consumator, numindu-se înfăşurare (bobinaj) secundară. Miezul magnetic al transformatorului reprezintă sistemul magnetic al maşinii. Înfăşurările constituie sistemul său electric. Cele două bobinaje între care are loc transferul de putere au în general un număr diferit de spire. Componentele  puterii – tensiunea şi curentul – suferă prin transformare schimbări inverse: creşterea tensiunii presupune scăderea curentului şi invers.

Mărimile care se referă la înfăşurarea primară se numesc primare şi se notează cu indicele 1. Toate cele care privesc bobinajul secundar sunt notate cu indicele 2. Datele tehnice nominale ale unui transformator se referă la: numărul de faze mf, puterea aparentă SN [kVA], tensiunea primară U1 [kV], tensiunea secundară U2 [kV], frecvenţa f [Hz], schema de conexiune stea, triunghi sau zigzag. Raportul dintre tensiunea primată şi cea secundară poartă numele de raport de transformare.

# (2.1)

Randamentul este dat de:

# (2.2)

unde P2 absorbită de consumator în secundar, iar P1 puterea consumată de primar de la reţea.

După destinaţia lor, transformatoarele se împart în două mari clase: de putere şi speciale. După numărul de faze transformatoarele (denumite prescurtat trafo) pot fi monofazate sau polifazate (de obicei trifazate). În categoria transformatoarelor speciale intră: autotransformatoarele – transformă tensiunea în limite reduse, regulatoarele de inducţie – servesc la reglarea tensiunii în reţelele de distribuţie, transformatoarele de măsură (de curent şi de tensiune), transformatoare de fază – odată cu tensiunea schimbă şi numărul de faze ale distribuţiei, transformatoarele cu destinaţie specială (de sudură, cu reglajul tensiunii sub sarcină, cele de mare intensitate etc.).

Studiul fenomenelor la transformatoare se face pentru o singură fază dat fiind faptul că la toate transformatoarele polifazate ele sunt aceleaşi pe orice fază.

Regimurile de limită de funcţionare a transformatorului sunt mersul în gol şi în scurtcircuit.

Mersul în gol corespunde situaţiei în care transformatorul este conectat cu primarul la reţea, circuitul său secundar fiind deschis (Z ⇢  ∞ sau I2 = 0). Din datele obţinute la încercarea de mers în gol a transformatorului electric se pot determina raportul de transformare kT, curentul de mers în gol (în procente), parametrii schemei echivalente şi factorul de putere la mers în gol.

Un transformator electric este în regim de scurtcircuit când bornele secundarului sunt cuplate galvanic între ele printr-o impedanţă de valoare nulă (Z = 0). În acest caz avem U2 = 0. În practică regimul de scurtcircuit al transformatorului interesează în două variante:

- Scurtcircuitul de avarie – transformatorul este alimentat în primar cu tensiunea nominală. Curenţii care se stabilesc prin înfăşurări depăşesc de câteva ori curenţii nominali.

- Scurtcircuitul de probă – transformatorul este alimentat în primar cu tensiunea de scurtcircuit care este acea valoare redusă a tensiunii pentru care în înfăşurări se stabilesc curenţii nominali.

Din datele obţinute la încercarea de mers în scurtcircuit a transformatorului electric se pot determina tensiunea de scurtcircuit (în procente) parametrii schemei echivalente şi factorul de putere la mers în scurtcircuit.

Două sau mai multe transformatoare funcţionează în paralel atunci când sunt alimentate, simultan, de la aceeaşi reţea primară şi debitează pe aceeaşi reţea secundară. Pentru asigurarea regimului optim de funcţionare este necesar ca transformatoarele care funcţionează în paralel să îndeplinească următoarele condiţii:

- Tensiunile lor primare, respectiv secundare, să fie egale, ceea ce implică, în limita toleranţelor admise, condiţia ca rapoartele de transformare să fie egale.

- Transformatoarele să aparţină aceleiaşi grupe de conexiuni, adică unghiul dintre tensiunile de linie primară şi secundară (care este întotdeauna multiplu de 300) să fie acelaşi.

- Tensiunile de scurtcircuit ale transformatoarelor să fie egale.

De asemenea, se recomandă ca puterile nominale ale transformatoarelor să nu difere mult între ele.

2.1. ÎNCERCĂRILE TRANSFORMATORULUI ELECTRIC MONOFAZAT

Scopul lucrării

- calculul raportului de transformare, a pierderilor în fier şi în înfăşurări, al factorului de putere la mersul în gol, respectiv în scurtcircuit.

- determinarea parametrilor schemei echivalente.

- trasarea caracteristicilor de funcţionare la mers în gol: pierderi în fier, curent şi factor de putere funcţie de tensiunea primară.

Scheme de montaj şi modul de lucru

- Regimul de mers în gol

Pentru determinarea caracteristicilor la mersul în gol se realizează schema din figura 2.1. Din autotransformatorul AT se variază tensiunea primară între 0 şi 1.2UN şi se măsoară tensiunea secundară – U20, curentul primar – I10 şi puterea absorbită de transformator – P10. Se măsoară apoi rezistenţa primarului R1. Măsurătorile se trec în tabelul 2.1. Cu aceste valori se determină raportul de transformare, pierderile în fier, parametrii schemei echivalente de mers în gol, factorul de putere la mers în gol şi, utilizând relaţiile date mai jos. Valorile calculate se completează de asemenea în tabelul 2.1. Se ridică apoi cu datele din tabel caracteristicile: pFe= f(U10), I10= f(U10) şi cosφ0= f(U10).

Figura 2.1. Schema electrică pentru încercarea la mers în gol

Tabelul 2.1

| U10[V] | I10[A] | R1 [Ω] | P10[W] | U20[V] | PFe[W] | cosφ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rezultatele se trec, de asemenea, în tabelul 2.2.

Tabelul 2.2

| U1N[V] | I10[A] | P10[W] | Z10[Ω] | R0[Ω] | X0[Ω] | cosφ0 | k | i0 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Regimul de scurtcircuit

Se cuplează, conform figurii 2.2, secundarul transformatorului în scurtcircuit şi se alimentează primarul, pornind de la zero, cu tensiunea nominală de scurtcircuit (acea valoare redusă pentru care în primar şi în secundar se obţin valorile nominale ale curenţilor). Se măsoară tensiunea primară U1sc, curentul în primar I1N şi puterea absorbită din reţea de către transformator Psc. Măsurătorile se trec în tabelul 2.3.

Figura 2.2. Schema electrică de încercare la mersul în scurtcircuit

Cu aceste valori se determină parametrii schemei echivalente de mers în scurtcircuit, factorul de putere şi componentele activă şi reactivă ale tensiunii nominale de scurtcircuit utilizând relaţiile:

Datele obţinute se trec în tabelul 2.3.

Tabelul 2.3

| U1scN [V] | I1N [A] | PscN [W] | Zsc [Ω] | Rsc [Ω] | Xsc [Ω] | cosφsc | usca [%] | uscr [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Determinarea parametrilor schemei echivalente şi a parametrilor transformatorului monofazat

Schemele echivalente la mersul în gol, respectiv în scurtcircuit, sunt prezentate în figura 2.3. Din schema echivalentă a transformatorului monofazat la mersul în gol se poate scrie:

# (2.3)

Figura 2.3. Scheme electrice echivalente ale transformatorului electric monofazat la la mersul în gol (a) şi la scurtcircuit (b)

Rezistenţa înfăşurării secundare rezultă:

# (2.4)

Reactanţele de scăpări se pot determina cu aproximaţie:

# (2.5)

Reactanţa de magnetizare rezultă:

# (2.6)

Cu parametrii schemei echivalente determinaţi se poate trece la calculul parametrilor transformatorului monofazat, şi anume:

# (2.7)

Rezultatele obţinute în urma calculelor se vor trece în tabelul 2.4.

Tabelul 2.4

| R1[(] | R2[(] | Rm[(] | L1([H] | L2([H] | L11[H] | L22[H] | L12[H] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. FUNCŢIONAREA ÎN PARALEL A TRANSFORMATOARELOR

Scopul lucrării

- verificarea condiţiilor de cuplare in paralel a doua transformatoare: raportul de transformare si grupa de conexiuni.

- determinarea caracteristicilor externe ale celor două transformatoare legate în paralel:  si , şi a distribuţiei sarcinii pe fiecare din cele două transformatoare legate în paralel: , respectiv .

Scheme de montaj si modul de lucru

Pentru ca două transformatoare sau mai multe sa poată fi cuplate şi să poată funcţiona în paralel este necesar ca tensiunile secundare pe fazele omoloage legate la aceeaşi bară să fie în orice moment egale şi in fază. Aceasta condiţie este îndeplinită dacă: rapoartele de transformare la borne sunt egale, transformatoarele aparţin aceleaşi grupe de conexiuni şi transformatoarele au aceeaşi tensiune de scurtcircuit. Cu montajul din figura 1 se verifică condiţiile obligatorii de cuplare in în paralel a celor două transformatoare:  şi . Pentru aceasta se scurtcircuitează  bornele omoloage din primarul şi secundarul unui transformator (α şi β) şi se măsoară cele trei tensiuni: ,  şi .  Cu valorile obţinute se determina raportul de transformare K ( 1) şi grupa de conexiuni Y(2) pentru fiecare transformator în parte.

(2.8)

# (2.9)

Figura 2.4. Calculul raportului de transformare şi a grupei de conexiuni a unui transformator trifazat

Tabelul 2.5

|  | Mărimi măsurate | Mărimi calculate |
| --- | --- | --- |
|  | UAB | Uab | UBb | KT | γ |

Pentru legarea celor două transformatoare la sarcină se realizează montajul din Figura 2.5, cu secundarele celor două transformatoare legate la întrerupătorul manual Qp deschis. Cu ajutorul unui voltmetru se verifică ca tensiunile între bornele omoloage ale transformatoarelor sa fie nule. Dacă voltmetrul indică valoarea zero, se închide întrerupătorul Qp, iar transformatoarele sunt puse în paralel. Pentru cuplarea lor în sarcină se închide ulterior întrerupătorul manual Q3. Pentru diferite valori ale sarcinii, se măsoară şi se notează curentul din secundarele transformatoarelor, curentul de sarcină, , şi tensiunea U2 în Tabelul 2. Cu ajutorul acestor valori se reprezintă pe acelaşi grafic caracteristicile externe ale celor două transformatoare  şi .

Dacă transformatoarele au puteri nominale diferite, este indicat ca transformatorul cu putere mai mică sa aibă o tensiune de scurtcircuit mai mare, astfel el va rămâne subîncărcat când transformatorul de putere mai mare a ajuns la sarcină nominală. În concluzie, în astfel de cazuri, puterea grupului este cu puţin mai mică decât suma puterilor celor două transformatoare. Pentru determinarea caracterului distribuţiei sarcinii pe fiecare din cele două transformatoare se trasează pe un grafic caracteristicile corespunzătoare  şi .

Figura 2.5. Schema de cuplare în paralel a două transformatoare

Tabelul 2.6

| U2 [V] | I2α [A] | I2β [A] | I3 [A] |
| --- | --- | --- | --- |

Interpretarea rezultatelor şi concluzii

# Text boxes

c

b

a

C

L3

L2

K2

Q3

Q2

B

A

Tα

Tβ

Q

Q1

v

Q

Q2

L1

c

b

a

C

B

A

L1

b)

a)

Q3

I01

I01

U20

Q1

U1

sarcină

Zm=Rm+jXm

Tβ

Tα

V

y

Z1=R1+jX1σ

Y

Zsc

I1N

Trusă măsură 3

U1scN

Trusă masură β

Trusă măsură α

Z`2=R`2+jX`2σ

Z1=R1+jX1σ

y

Y

V

T

y

Y

L3

v

L2

Qp

Q

(2.2)

(2.3)